## Recherche
GREE — CODES D'ERREUR
Choisir le code : | E7
Signification | Conflit de modes
Causes possibles selon Dettson
Sélectionner un seul mode : chauffage ou climatisation
Source | Tableau Dettson/GREE — pages 1 à 4
Attention | Vérifier l’applicabilité au modèle exact (R-32) avec son manuel technique.

## Codes et causes
Code | Signification | Nombre de causes | Cause 1 | Cause 2 | Cause 3 | Cause 4 | Cause 5 | Cause 6 | Cause 7 | Cause 8
E1 | Protection haute pression | 6 | Surcharge de réfrigérant | Serpentin ou filtre sale | Sonde défectueuse | Température de retour trop élevée | Gaz non condensables dans le circuit | Moteur de ventilateur défectueux
E2 | Protection antigel | 4 | Cause 1: Serpentin ou filtre sale; Cause 2: Température de retour trop basse; Cause 3: Débit d’air trop faible; Cause 4: Moteur de ventilateur défectueux
E3 | Protection basse pression | 4 | Cause 1: Charge de réfrigérant insuffisante; Cause 2: Température de retour trop basse; Cause 3: Fuite de réfrigérant; Cause 4: Détendeur électronique défectueux ou capillaire obstrué
E4 | Température de refoulement élevée | 4 | Cause 1: Sonde défectueuse; Cause 2: Température de retour trop élevée; Cause 3: Gaz non condensables dans le circuit; Cause 4: Moteur de ventilateur défectueux
E5 | Protection surintensité | 3 | Cause 1: Serpentin ou filtre sale; Cause 2: Tension supérieure à 265 V CA; Cause 3: Tension inférieure à 150 V CA
E6 | Défaut de communication | 3 | Cause 1: Connexion électrique défectueuse; Cause 2: Carte extérieure défectueuse; Cause 3: Carte intérieure défectueuse
E7 | Conflit de modes | 1 | Cause 1: Sélectionner un seul mode : chauffage ou climatisation
E8 | Protection température élevée du compresseur | 6 | Serpentin ou filtre sale | Température de retour trop élevée | Débit d’air trop faible | Gaz non condensables dans le circuit | Protection du compresseur | Moteur de ventilateur défectueux
E9 | Niveau d’eau anormal (cassette et gainable) | 1 | Cause 1: Pompe à condensats défectueuse ou flotteur bloqué
EE | Défaillance EEPROM | 1 | Cause 1: Carte extérieure défectueuse
EU | Surchauffe du module extérieur AP1 | 1 | Cause 1: Carte intérieure défectueuse
C5 | Défaut Jumper Cap | 2 | Cause 1: Connexion électrique défectueuse; Cause 2: Cavalier Jumper Cap défectueux
F0 | Récupération de réfrigérant | 3 | Cause 1: Charge de réfrigérant insuffisante; Cause 2: Fuite de réfrigérant; Cause 3: Détendeur électronique défectueux ou capillaire obstrué
F1 | Sonde de température ambiante intérieure ouverte/court-circuitée | 2 | Cause 1: Sonde défectueuse; Cause 2: Connexion électrique défectueuse
F2 | Sonde du serpentin intérieur ouverte/court-circuitée | 3 | Cause 1: Sonde défectueuse; Cause 2: Connexion électrique défectueuse; Cause 3: Carte extérieure défectueuse
F3 | Sonde ambiante extérieure ouverte/court-circuitée | 3 | Cause 1: Sonde défectueuse; Cause 2: Connexion électrique défectueuse; Cause 3: Carte extérieure défectueuse
F4 | Sonde serpentin extérieur ouverte/court-circuitée | 3 | Cause 1: Sonde défectueuse; Cause 2: Connexion électrique défectueuse; Cause 3: Carte extérieure défectueuse
F5 | Sonde de refoulement extérieure ouverte/court-circuitée | 3 | Cause 1: Sonde défectueuse; Cause 2: Connexion électrique défectueuse; Cause 3: Carte extérieure défectueuse
F6 | Limitation de fréquence par surcharge du compresseur | 7 | Charge de réfrigérant insuffisante | Serpentin ou filtre sale | Débit d’air trop faible | Connexion électrique défectueuse | Fuite de réfrigérant | Détendeur électronique défectueux ou capillaire obstrué | Carte extérieure défectueuse
F8 | Surintensité totale du système | 1 | Cause 1: Tension inférieure à 150 V CA
F9 | Température de refoulement élevée | 6 | Charge de réfrigérant insuffisante | Serpentin ou filtre sale | Température de retour trop élevée | Gaz non condensables dans le circuit | Détendeur électronique défectueux ou capillaire obstrué | Moteur de ventilateur défectueux
FH | Limitation de fréquence par protection antigel | 4 | Cause 1: Serpentin ou filtre sale; Cause 2: Sonde défectueuse; Cause 3: Débit d’air trop faible; Cause 4: Moteur de ventilateur défectueux
PH | Haute tension sur bus CC | 3 | Cause 1: Carte intérieure défectueuse; Cause 2: Tension supérieure à 265 V CA; Cause 3: Condensateur défectueux
PL | Basse tension sur bus CC | 3 | Cause 1: Carte intérieure défectueuse; Cause 2: Tension supérieure à 265 V CA; Cause 3: Condensateur défectueux
P1 | Test : fréquence compresseur | 1 | Cause 1: Unité en mode test
P2 | Test : fréquence maximale compresseur | 1 | Cause 1: Unité en mode test
P3 | Test : fréquence intermédiaire compresseur | 1 | Cause 1: Unité en mode test
P5 | Protection surintensité de phase compresseur | 4 | Cause 1: Surcharge de réfrigérant; Cause 2: Serpentin ou filtre sale; Cause 3: Débit d’air trop faible; Cause 4: Défaut de désynchronisation
PU | Défaut de charge du condensateur | 2 | Cause 1: Alimentation anormale; Cause 2: Condensateur défectueux
P7 | Défaut du circuit de température du module | 1 | Cause 1: Carte extérieure défectueuse
P8 | Protection température élevée du module | 5 | Serpentin ou filtre sale | Température de retour trop élevée | Carte extérieure défectueuse | Tension inférieure à 150 V CA | Module IPM défectueux
H0 | Température élevée en mode chauffage | 7 | Serpentin ou filtre sale | Sonde défectueuse | Température de retour trop élevée | Alimentation anormale | Moteur de ventilateur défectueux | Carte intérieure défectueuse | Condensateur défectueux
H1 | Dégivrage ou retour d’huile en chauffage | 1 | Cause 1: Cycle normal : ce code ne signale pas une panne
H2 | Protection dépoussiérage statique | 2 | Cause 1: Connexion électrique défectueuse; Cause 2: Charge électrostatique excessive
H3 | Protection surcharge du compresseur | 7 | Charge de réfrigérant insuffisante | Serpentin ou filtre sale | Débit d’air trop faible | Connexion électrique défectueuse | Détendeur électronique défectueux ou capillaire obstrué | Protection du compresseur | Carte intérieure défectueuse
H4 | Protection température élevée du compresseur | 7 | Charge de réfrigérant insuffisante | Serpentin ou filtre sale | Débit d’air trop faible | Connexion électrique défectueuse | Moteur de ventilateur défectueux | Carte intérieure défectueuse | Condensateur défectueux
H5 | Protection IPM | 4 | Cause 1: Serpentin ou filtre sale; Cause 2: Sonde défectueuse; Cause 3: Carte intérieure défectueuse; Cause 4: Tension inférieure à 150 V CA
H6 | Défaut moteur ventilateur intérieur | 3 | Cause 1: Alimentation anormale; Cause 2: Carte extérieure défectueuse; Cause 3: Roulement défectueux
H7 | Compresseur désynchronisé | 8 | Charge de réfrigérant insuffisante | Surcharge de réfrigérant | Alimentation anormale | Connexion électrique défectueuse | Carte intérieure défectueuse | Tension supérieure à 265 V CA | Tension inférieure à 150 V CA | Compresseur défectueux
HC | Protection correction du facteur de puissance (PFC) | 3 | Cause 1: Connexion électrique défectueuse; Cause 2: Carte intérieure défectueuse; Cause 3: Condensateur défectueux
L3 | Défaut moteur ventilateur extérieur | 4 | Cause 1: Serpentin ou filtre sale; Cause 2: Connexion électrique défectueuse; Cause 3: Moteur de ventilateur défectueux; Cause 4: Condensateur défectueux
L9 | Protection électrique | 3 | Cause 1: Connexion électrique défectueuse; Cause 2: Tension supérieure à 265 V CA; Cause 3: Tension inférieure à 150 V CA
LP | Incompatibilité unités intérieure/extérieure | 1 | Cause 1: Unité intérieure incompatible avec l’unité extérieure
LC | Défaut de démarrage du compresseur | 4 | Cause 1: Charge de réfrigérant insuffisante; Cause 2: Connexion électrique défectueuse; Cause 3: Carte intérieure défectueuse; Cause 4: Compresseur défectueux
U1 | Défaut circuit détection courant des phases compresseur | 4 | Cause 1: Connexion électrique défectueuse; Cause 2: Protection du compresseur; Cause 3: Carte intérieure défectueuse; Cause 4: Compresseur défectueux
U3 | Chute de tension alimentant le bus CC | 2 | Cause 1: Gaz non condensables dans le circuit; Cause 2: Connexion électrique défectueuse
U5 | Défaut détection courant carte extérieure | 1 | Cause 1: Carte intérieure défectueuse
U7 | Défaut vanne d’inversion | 3 | Cause 1: Alimentation anormale; Cause 2: Connexion électrique défectueuse; Cause 3: Vanne 4 voies défectueuse
U8 | Défaut circuit ventilateur intérieur (moteur PG), passage à zéro | 5 | Alimentation anormale | Connexion électrique défectueuse | Moteur de ventilateur défectueux | Carte extérieure défectueuse | Roulement défectueux
U9 | Défaut passage à zéro unité extérieure | 1 | Cause 1: Carte intérieure défectueuse

## À lire
SOURCE ET LIMITES
Source : Error-Codes-Gree-Dettson.pdf, 4 pages, tableau des causes possibles.
Les causes sont reprises uniquement lorsqu’une coche apparaît dans le tableau.
H1 : dégivrage/retour d’huile — ne signifie pas une défaillance.
P0 à P3 : unité en mode test.
E7 et LP : consignes textuelles du tableau, sans liste de causes cochées.
Ce tableau ne certifie pas la compatibilité de chaque code avec chaque modèle GREE R-32.